## Sheet1
ROUGH KW AND KVA APPROXIMATIONS VS. EXACT NUMBERS
|  |  | Rough values |  |  |  | Exact values |  |  |  |  | Rough minus Exact
|  | No. of EVs | Total kW | Total kVA | Per EV kW | Per EV kVA | kW | kVA | Per EV kW | Per EV kVA | PF | Per EV kW | Per EV kVA | PF
kW | 6.666 | 1 | 6.666 | 6.802 | 6.666 | 6.802 | 6.95 | 7.37 | 6.95 | 7.37 | 0.94301 | -0.284 | -0.56796 | 0.036988
PF | 0.98 | 2 | 13.332 | 13.6041 | 6.666 | 6.802 | 13.58 | 14.01 | 6.79 | 7.005 | 0.96931 | -0.124 | -0.20296 | 0.010692
|  | 3 | 19.998 | 20.4061 | 6.666 | 6.802 | 20.23 | 20.72 | 6.7433 | 6.9067 | 0.97635 | -0.077333 | -0.10463 | 0.0036486
|  | 4 | 26.664 | 27.2082 | 6.666 | 6.802 | 26.91 | 27.48 | 6.7275 | 6.87 | 0.97926 | -0.0615 | -0.067959 | 0.00074236
|  | 5 | 33.33 | 34.0102 | 6.666 | 6.802 | 33.61 | 34.28 | 6.722 | 6.856 | 0.98046 | -0.056 | -0.053959 | -0.00045508
|  | 6 | 39.996 | 40.8122 | 6.666 | 6.802 | 40.34 | 41.11 | 6.7233 | 6.8517 | 0.98127 | -0.057333 | -0.049626 | -0.0012698
|  | 7 | 46.662 | 47.6143 | 6.666 | 6.802 | 47.09 | 47.97 | 6.7271 | 6.8529 | 0.98166 | -0.061143 | -0.050816 | -0.0016552
|  | 8 | 53.328 | 54.4163 | 6.666 | 6.802 | 53.87 | 54.87 | 6.7337 | 6.8587 | 0.98178 | -0.06775 | -0.056709 | -0.0017751
|  | 9 | 59.994 | 61.2184 | 6.666 | 6.802 | 60.68 | 61.8 | 6.7422 | 6.8667 | 0.98188 | -0.076222 | -0.064626 | -0.001877
|  | 10 | 66.66 | 68.0204 | 6.666 | 6.802 | 67.5 | 68.77 | 6.75 | 6.877 | 0.98153 | -0.084 | -0.074959 | -0.0015326
| over nameplate -> | 11 | 73.326 | 74.8224 | 6.666 | 6.802 | 74.36 | 75.76 | 6.76 | 6.8873 | 0.981 | -0.094 | -0.085232 | -0.001
| over nameplate -> | 15 | 99.99 | 102.0306 | 6.666 | 6.802 | 102.03 | 104.1 | 6.802 | 6.94 | 0.98 | -0.136 | -0.13796 | 0
| over nameplate -> | 20 | 133.32 | 136.0408 | 6.666 | 6.802 | 137.18 | 140.29 | 6.859 | 7.0145 | 0.978 | -0.193 | -0.21246 | 0.002
| over nameplate -> | 30 | 199.98 | 204.0612 | 6.666 | 6.802 | 209.37 | 215.33 | 6.979 | 7.1777 | 0.972 | -0.313 | -0.37563 | 0.008
| over nameplate -> | 50 | 333.3 | 340.102 | 6.666 | 6.802 | 361.33 | 376.59 | 7.2266 | 7.5318 | 0.959 | -0.5606 | -0.72976 | 0.021
PANEL_VOLTAGE_V | 208
BREAKER_RATING_A | 40
CONTINUOUS_DUTY_DERATE | 0.8
EV_TRUE_POWER_FACTOR | 0.99
ev_pilot_current_a | 32
ev_apparent_power_kva | 6.656
ev_real_power_kw | 6.5894